Chełmno, dnia 11. 10.2023 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/167/2023

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Rozbudowa instalacji gazów medycznych do oddziału Chirurgi Ogólnej oraz podłączenie Izby Przyjęć do istniejącej instalacji w ZOZ w Chełmnie”, nr post. 38/2023.

Pytanie nr 1

W związku z tym, że instalacje gazów medycznych są wyrobem medycznym każda rozbudowa certyfikowanej sieci jest rozszerzeniem wyrobu medycznego. Proszę o zamieszczenie dokumentacji istniejącej sieci gazów medycznych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji zamiennej po wykonaniu rozbudowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji istniejącej sieci. W zakresie oddziału chirurgicznego zamawiający informuje, iż oddział posiada rurociągi oraz 1 pkt poboru w sali nr 7 (koło OIT). W załączeniu zdjęcia.

Pytanie nr 2

Proszę o zamieszczenie szkicu pomieszczeń z zaznaczeniem planowanego przebiegu instalacji gazów medycznych, najlepiej na dokumentacji technicznej istniejącej sieci gazów medycznych

Odpowiedź: Przebieg instalacji gazów medycznych leży w gestii wykonawcy. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. W załączeniu rzut oddziału oraz obszar objęty inwestycją (chirurgia).

Pytanie nr 3

W celu opracowania dokumentacji wyrobu medycznego proszę o podanie liczby stanowisk (z podziałem na typ stanowisk z uwzględnieniem rodzaju gazów) w projektowanym obszarze.

Odpowiedź: Zamawiający planuje instalacje gazów medycznych na 7 salach chorych + gabinet zabiegowy. Ogólna liczba łóżek – 18.

Liczba stanowisk – planowane 2-4 pkt na każdej sali (możliwość zmiany rozmieszczenia).

Typ stanowisk – przyłóżkowe, w sali zabiegowej.

Rodzaj gazu – Sale chorych - tlen, sprężone powietrze.

Rodzaj gazu – Sala zabiegowa - tlen, sprężone powietrze, próżnia.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie miejsca wpięcia projektowanych instalacji do sieci Szpitala. Jakie średnice mają rurociągi w przewidzianym przez Inwestora miejscu wpięcia?

Odpowiedź: Możliwość wpięcia od zbiornika zewnętrznego lub z oddziału chirurgicznego lub bloku operacyjnego, OIT.

Średnice rurociągów – 15 mm tlen, sprężone powietrze 15 mm, próżnia 22mm.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że budowa źródeł gazów medycznych jest zgodna z przepisami. Czy w/w źródła są wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że wydajność źródeł jest wystarczająca do zasilenia stanowisk w istniejącej części Szpitala oraz stanowisk w projektowanej części obiektu lub zamieszczenie w dokumentacji przetargowej informacji na temat liczby stanowisk (z podziałem na typ stanowisk z uwzględnieniem rodzaj gazów) w istniejącym oraz projektowanym obszarze oraz dane dotyczące wydajności źródeł

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

Instalacja w miejscu wpięcia do istniejącej instalacji powinna być wyposażona w zawory odcinające w celu przeprowadzenia prób instalacji oraz spełnienia wymagań określonych w 8.2 normy PN-EN ISO 7396-1. Brak takiej pozycji kosztorysowej

Odpowiedź: Należy wycenić powyższe.

Pytanie nr 8

Na czym mają polegać prace wymienione w pkt 36 przedmiaru „Podłączenie izby przyjęć do istniejącej instalacji, sprawdzenie szczelności, przedmuchanie instalacji” ? Czy inwestor zabezpieczy na czas przepięcia oddziały pozbawione gazów? Jakich gazów dotyczy podłączenie? Jakie średnice mają rurociągi w przewidzianym przez Inwestora miejscu wpięcia?

Odpowiedź:  Na Izbie Przyjęć istnieje instalacja gazów medycznych, która nie została uruchomiona.    Istnieją 3 stanowiska (tlen i próżnia) i 2 stanowiska (tlen, próżnia, sprężone powietrze).

Średnice rurociągów – nieokreślona, ponieważ jest zabudowana, przypuszczalnie 15mm tlen, sprężone powietrze 15 mm, próżnia 22mm.

Zabezpieczenie w gazy do uzgodnienia z inwestorem, przy czym zaleca się zabezpieczenie po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że roboty wykończeniowe (wypełnienie bruzd, tynkowanie, malowanie) są poza zakresem postępowania.

Odpowiedź: W zakres wchodzi bruzdowanie.

Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie, że roboty elektryczne (uziemienie rurociągów, podłączenie elektryczne skrzynki zaworowo-kontrolnej do źródła gwarantowanego, badania elektryczne) są poza zakresem postępowania i wyniki badań zostaną przekazane Wykonawcy przed nadaniem certyfikatu wyrobu medycznego dla instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11

Proszę o określenie standardu i rodzaju gazów dla gniazd gazów medycznych (DIN / AGA)

Odpowiedź: AGA.

Pytanie nr 12

Proszę o przewidzenie w terminie wykonania zadania oraz przedmiarze prac związanych z opracowywaniem dokumentacji wykonawczej Wyrobu Medycznego z uwzględnieniem szczegółowości dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego w toku postępowania. Opracowanie dokumentacji jest obowiązkiem wytwórców wyrobów medycznych posiadających wdrożony system jakości ISO 13485 przed rozpoczęciem prac wykonawczych.

Odpowiedź: Powyższe w gestii wykonawcy.

Pytanie nr 13

W przedmiarze łączna długość rurociągów jest niewielka w stosunku do ilości zaplanowanych punktów poboru. Proszę o potwierdzenie, że Inwestor przewidział wykonanie kompletnego systemu rurociągowego od miejsca wpięcia przez projektowaną skrzynkę zaworowo – kontrolną do projektowanych punktów poboru (bez użycia fragmentów istniejących instalacji).

Odpowiedź: Przewidywana długość została wskazana w przedmiarze.

Pytanie nr 14

Proszę o udostepnienie rzutów wraz ze szkicami rozprowadzenia instalacji GM lub przesłanie kompletnego opracowania projektowego przedmiotowej instalacji GM

Odpowiedź: Rozmieszczenie w gestii wykonawcy.

Pytanie nr 15

W jakiej technologii Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji GM (w bruzdach podtynkowo czy też w listwach PCV natynkowo). Jeśli podtynkowo to po czyjej stronie jest zaprawianie bruzd oraz szpachlowanie i malowanie ścian

Odpowiedź: Podtynkowo. Bruzdowanie w gestii wykonawcy.

Pytanie nr 16

Czy na korytarzach występuje strop podwieszany cze też nie. Jeśli występuje to jakiego rodzaju.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający udostępni pełny front robót dla wszystkich pomieszczeń czy też nie. Jeśli nie to jaki będzie harmonogram robót.

Odpowiedź: Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Harmonogram należy uzgodnić z zamawiającym.

Pytanie nr 18

Czy punkty poboru gazów maja być zamontowanie w wersji podtynkowej czy też w kasetonach natynkowych. Jeśli w kasetonach to w jakiej konfiguracji.

Odpowiedź: Podtynkowo.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zabezpieczy i poda napięcia 24 V DC do skrzynek zaworowo-informacyjnych czy też nie, a jeśli nie to jaka odległość jest od najbliższej rozdzielnie elektrycznej z której będzie można zasilić przedmiotowe skrzynki.

Odpowiedź: Wykonawca zabezpiecza, odległość ok 10m.

Pytanie nr 20

Jeśli do Zamawiającego wpłynęły pytania od innych osób zainteresowanych w/w postępowaniem to prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź: Odpowiedzi powyżej.

Ponadto Zamawiający zmienia pkt 21 przedmiaru na 2 sztuki. Prosimy o wycenę 2 sztuk skrzynek Zaworowo-Sygnalizacyjnych.

Ze względu na udzielone odpowiedzi, Zamawiający informuje, że zmienia treść pkt 7 Zapytania ofertowego w następujący sposób:

„Ofertę zawierającą  żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.10.2023 r. do godziny 12:00”.