Załącznik nr 2 do post. Nr 48/2024

Dotyczy: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z pracami adaptacyjnymi dla ZOZ w Chełmnie”.

Piec konwekcyjno-parowy i okap
	piec konwekcyjno-parowy g6 lub g7 dotykowy
	podstawa pod piec wykonana ze stali nierdzewnej 5 par prowadnic na gn1/1
	10 stopniowa kontrola prędkości wentylatora
	elektroniczny panel sterowania
	Min. 100 programów gotowania
	regulacja wilgotności
	funkcje steam control, clima control, multicook, all on time, delta t, haccp
	kontrola pary
	automatyczny system czyszczenia, pielęgnacji komory i generatora pary
	alarm na koniec cyklu pracy
	wyłącznik drzwiowy
	wewnętrzne oświetlenie led
	przyłącze wody ¾ cala
	odległość między prowadnicami 67 mm
	rozmiar komory wnętrza: / - wysokość min. 545mm / - szerokość min. 620mm / - głębokość min. 405 mm
	podwójna bezpieczna szyba
	linia smart cook
	rodzaj zasilania: prąd
	napięcie 400v
	rozmiar gn : gn1/1
	ilość półek min. 6
	zmiękczacz do wody półautomatyczny lub automatyczny
	płyn myjący do pieców konwekcyjno-parowych
	płyn nabłyszczający do pieców konwekcyjno-parowych
	procesy gotowania: grilowanie, duszenie, pieczenie, gotowanie na parze, gotowanie (gotowanie na parze 30-130 st.c, gorące powietrze 30-300st.c, połączenie gorącego powietrza i pary 30-300st.c)
	okap wentylacyjny do podłączenia do instalacji wyciągowej
	rękawice olejoodporne wykonane z neoprenu 5-o palczaste rozmiar uniwersalny
	-pojemniki gn 1/1 polecane do pieców konwekcyjno-parowych ze stali nierdzewnej, przystosowane do mycia w zmywarce / - pojemnik stalowy perforowany gn 1/1,h 40mm – min. 6 szt / -pojemnik wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw gn 1/1 h 20mm – min. 6 sztuk

Roboty adaptacyjne pomieszczenia
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona poniższe prace adaptacyjne:
- instalacja elektryczna - obejmuje ułożenie około 8 mb przewodu elektrycznego o przekroju 5x2,5 mm2 w korycie ochronnym, gniazda 400v-32A oraz gniazda 230v,
- instalacja wodna - obejmuje ułożenie około 2 mb przewodu PEX ze złączkami i zaworem przyłączeniowym wody zimnej ¾, demontaż baterii mieszakowej, zaślepienie przyłączy,
- instalacja kanalizacyjna - obejmuje ułożenie około 2 mb rur 40mm wraz ze złączkami, wykonanie odpowietrzenia układu,
- instalacja wentylacyjna - obejmuje montaż okapu przyściennego ze stali nierdzewnej (z labiryntowymi filtrami tłuszczu), ułożenie około 6mb przewodów rurowych stalowych ocynkowanych 200mm wraz ze złączkami, montaż wentylatora kanałowego, wykonanie redukcji 315/200mm w istniejącym otworze wentylacyjnym, ułożenie przewodów zasilających 3x1,5 mm2 oraz włącznika wentylatora.