NR POST. 33/2024						          Chełmno, dnia 25.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

ul. Plac Rydygiera 1

86-200 Chełmno

tel. 056 677 26 07

fax. 056 677 27 10

e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl

http:// www.zoz.chelmno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika z tlenem

i parownicy przy zbiorniku. Do przedmiotowej płyty wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie elektryczne do tankowania ciekłego tlenu z cysterny (pompa). Odbiorca medium w celu zatankowania zbiornika musi zapewnić przy fundamencie możliwość podłączenia autocysterny do zasilania o mocy 400V tzw. siła (przewód o przekroju co najmniej 5x6mm2 z gniazdem 63 (3P+N+PE), zabezpieczenie - min. bezpiecznik 63A). Możliwość podłączenia przewodu poprzez wykonanie skrzynki rozdzielczej występuje w pomieszczeniu ze sprężarkami – 5 m od miejsca lokalizacji płyty pod zbiornik. Fundament pod zbiornik o poj. 3000 litrów powinien wynosić min. 260 cm x 260 cm plus miejsce na parownicę (czyli razem około min. 260 cm x 350 cm), 10 cm wystawać ponad poziom gruntu, z wyprowadzeniem bednarki umożliwiającym podłączenie do niej zbiornika i parownicy, usytuowany w miejscu umożliwiającym dojazd cysterny z ciekłym tlenem i zatankowanie zbiornika – wskazane miejsce spełnia wymienione wymagane dotyczące lokalizacji.

Poza wymienionymi wymaganiami należy:

- dokonać demontażu klatki stalowej, która aktualnie znajduje się na płycie betonowej – wraz

z utylizacją zdemontowanych elementów,

- dokonać skucia i wywiezienia aktualnie występującej płyty betonowej – utylizacja po stronie wykonawcy,

- wykonać wykop o głębokości co najmniej 1 m w celu przygotowania podłoża pod nową płytę,

- w załączniku znajduje się poglądowy rysunek określający parametry wytrzymałościowe płyty betonowej, na załączonym rysunku znajduje się płyta o wym. 225 cm x 225 cm – rysunek jest poglądowy odnosi się do układu pionowego płyty, docelowy wymiar płyty 260 x 350 cm,

- pod płytą betonową powinien znajdować się zagęszczony żwir o nośności 150 kPa (lub inna technologia, która osiągnie wymaganą nośność),

- należy wykonać ogrodzenie panelowe, słupki ogrodzeniowe stalowe (kolor czarny) o wymiarach

60 mm x 40 mm, wysokość min. 170 cm, panele ogrodzeniowe ocynkowane, kolor czarny, wysokość siatki ogrodzeniowej min. 170 cm, w ogrodzeniu należy wykonać bramkę otwieraną o szerokości

100 cm, bramkę wyposażyć w zamek z kluczykiem, bramka powinna zostać wykonana z materiału identycznego jak panele ogrodzeniowe, kolor czarny, bramka od strony frontowej, umożliwiająca ewentualną obsługę i tankowanie, na etapie montażu ogrodzenia zleceniodawca wskaże usytuowanie bramki.

Zamawiający dopuszcza odchylenia w podanych wymiarach w uzgodnieniu z Zamawiającym.

W załączniku znajdują się zdjęcia aktualnie występującej klatki i płyty – do demontażu oraz rysunek poglądowy nowej płyty fundamentowej.

Pozostałe warunki zamówienia określa Projekt umowy (załącznik nr 2).

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin wizji należy ustalić pod nr tel. 56 677 26 01.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,

- oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,

- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez siebie terminie,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- oferta (skan) musi być własnoręcznie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć kopię stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy. Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

- przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”,

- w przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie,

- oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu w przypadku braku wypełnienia i podpisania przez osobę upoważnioną druku oferty,

- Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

3.Opis wymagań (np. uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia).

Nie dotyczy.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

- wypełniony i  podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1,

- pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.

5. Kryteria oceny ofert

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| OFEROWANA CENA | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:

najniższa cena  (brutto)

W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%

cena badanej oferty  (brutto)

Oferowana cena - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na cenę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca;

- Wszystkie ceny oferty muszą być podane w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas, 	wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi 	zostać 	zaokrąglona do 0,16);

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas 	wartość ulega zaokrągleniu „w dół” ( to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać 	zaokrąglona do 0,15);

- W przypadku, gdy Wykonawca wyrazi cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający poprawi taką wartość, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i uwzględniając konsekwencje rachunkowe takiej poprawki.

6.    Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

- Termin realizacji: max. 40 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą  żądane informacje proszę złożyć do dnia 04.07.2024 r. do godziny 12:00.

Ofertę w postaci skanu zapisanego w formacie Portable Document Format (PDF) lub w formie elektronicznej opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zoz.chelmno.pl

(zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty Wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości)

z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr  33/2024”.

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste pomyłki rachunkowe ‐ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

- inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Dodatkowe informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.pl

- Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

10. Podstawy wykluczenia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie przez wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

11. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie jest Pani  Anna Płotkowiak, adres e-mail ido@zoz.chelmno.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na ZOZ w Chełmnie;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do ZOZ w Chełmnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- dane osobowe mogą być przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do przedmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ZOZ w Chełmnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;

- Przysługuje Pni/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych,

- ograniczenia ich przetwarzania,

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO;

- Jednocześnie ZOZ w Chełmnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Zatwierdzam

……………………………………………………….……..

(Data i podpis Kierownika zamawiającego)